## Gebäudeportfolio
Das Gebäudeportfolio
Das Gebäudeportfolio gibt einen strukturierten Überblick über alle gemeindeeigenen Gebäude und Anlagen und deren energetischen und anlagentechnischen Zustand. Es dient als wichtige Grundlage für zukünftige Planungen und gezielte Sanierungsmaßnahmen.
Allgemeine Informationen | [10 empty] | Gebäudehülle |  |  |  | Solare Nutzung |  | Heizsystem |  |  |  | optional: zusätzliches Heizsystem |  |  |  | Warmwasser-bereitung | Lüftungs- system | Hinweis
Bezeichnung (wie im Energieausweis) | Adresse | Eigentum der Gemeinde? | Werden Flächen vermietet? | Energieausweis vorhanden? | ZEUS-Nummer des Energieausweis | In Datenbank als EED 3-relevant gemeldet | Gültigkeitsdatum des Energieausweises | Name Energieausweis-Erstellenden | Schutzstatus des Gebäudes | Baujahr | Jahr der letzten energietechnischen Sanierung | Welche Sanierungs-maßnahmen wurde durchgeführt? | konditionierte Bruttogrundfläche (BGF) | Referenz-Heizwärmebedarf (Referenzklima) (HWB Ref,RK) | Kollektorfläche Solarthermie | Leistung PV-Anlage | Energieträger | Baujahr Heizsystem | Nennwärme-leistung Heizsystem | Wärmeabgabe- system | Energieträger | Baujahr Heizsystem | Nennwärme-leistung Heizsystem | Wärmeabgabe- system | Art der Warmwasser-bereitung | Art der Lüftung | umgesetzte Energieeffizienzmaßnahmen | Heizung
|  | DROPDOWN | DROPDOWN | DROPDOWN |  |  |  |  | DROPDOWN |  |  |  | [m²] | [kWh/m²a] | [m²] | [kWp] | DROPDOWN |  | [kW] | DROPDOWN | DROPDOWN |  | [kW] | DROPDOWN | DROPDOWN | DROPDOWN
Bezirkskrankenhaus (BKH) | Krankenhausstraße 39, 6600 Ehenbichl | ja | ja | nein |  |  |  |  | kein Schutzstatus | 1968 | 2022 | Tausch Fensterdichtungen | 19782.09 |  | 0 | 150 | Erdgas | 1997 | 2321 | Heizkörper | Wärmepumpe | 2024 | 1140 | Heizkörper | zentral (über das Heizsystem) | Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnnung | Umsetzungszeitraum 2022 - 2026: Modernisierung MSR Optimierung Heizung und Lüftung Umbau Beleuchtung LED Einbau wassersparende Duscharamturen Austausch hocheffiziente Umwälzpumpen Installation PV-Anlage Umbau Hydraulik Installation Wärmepumpen
Haus der Kinder- und Jugendgesundheit (exkl. Hangar) | Krankenhausstraße 39, 6600 Ehenbichl | ja | ja | nein |  |  |  |  | kein Schutzstatus | 1983 | 2007 | Komplettsanierung (Dach-, Fenstersanierung, Dämmung) | 522.68 | [6 empty] | Heizkörper |  |  |  | Heizkörper | zentral (über das Heizsystem) | Fensterlüftung |  | Wird von Heizzentrale BKH versorgt
Krankenpflegeschule | Krankenhausstraße 39, 6600 Ehenbichl | ja | nein | nein |  |  |  |  | kein Schutzstatus | 1992 | 2022 | Zubau enstprechend dem Stand der Technik | 1497.8 |  |  |  | Heizöl | 1993 | 63 | Heizkörper |  |  |  |  | zentral (über das Heizsystem) | Fensterlüftung
Wohnhaus (II) A Schüler | Krankenhausstraße 39, 6600 Ehenbichl | ja | nein | nein |  |  |  |  | kein Schutzstatus | 1968 | 1992 | Komplettsanierung | 452.74 | [6 empty] | Heizkörper |  |  |  | Heizkörper | zentral (über das Heizsystem) | Fensterlüftung |  | Wird von Heizzentrale BKH versorgt
Wohnhaus (III) B Schüler | Krankenhausstraße 39, 6600 Ehenbichl | ja | nein | nein |  |  |  |  | kein Schutzstatus | 1968 | 1992 | Komplettsanierung | 369.31 | [6 empty] | Heizkörper |  |  |  | Heizkörper | zentral (über das Heizsystem) | Fensterlüftung |  | Wird von Heizzentrale BKH versorgt

## Energieverbräuche
Die Energieverbräuche
Gebäude | Stromverbrauch |  |  |  |  | Stromverbrauch |  |  |  |  | Stromverbrauch |  |  |  |  | Verbrauch Heizung |  |  |  |  | Verbrauch Heizung/Warmwasser |  |  |  |  | Verbrauch Heizung/Warmwasser |  |  |  |  | Verbrauch Warmwasser |  |  |  |  | Verbrauch Kühlung |  |  |  |  | Verbrauch Kühlung
| Stromverbrauch allgemein |  |  |  |  | Stromverbräuche aus einer Energiegemeinschaft |  |  |  |  | Eigenverbrauch aus Stromerzeugung (PV, Wasserkraft, Wind) |  |  |  |  | Wärmeverbrauch Heizsystem |  |  |  |  | Stromverbrauch der Wärmepumpe oder Stromdirektheizung |  |  |  |  | Wärmemenge thermische Solaranlage |  |  |  |  | zentrale Warmwasserbereitung |  |  |  |  | Stromverbrauch für Kühlung |  |  |  |  | Kühlenergiebedarf |  |  |  |  | Hinweis
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Eigenverbrauch aus Stromerzeugung (PV) | Stromverbrauch der Wärmepumpe oder Stromdirektheizunh | Verbrauch Warmwasser | Kühlenergiebedarf
| [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] |  |  |  | [kWh]
Bezirkskrankenhaus (BKH) | 1869350 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 4905511 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 116406 | [9 empty] | Zählerdaten während Bauphase nicht verfügbar | Zählerdaten während Bauphase nicht verfügbar | kein Zähler vorhanden | kein Zähler vorhanden
Haus der Kinder- und Jugendgesundheit (exkl. Hangar) | 56589 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 131742 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | kein Zähler vorhanden
Krankenpflegeschule | 40527 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 130600 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | nicht verfügbar | kein Zähler vorhanden
Wohnhaus (II) A Schüler | 27204.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 59890 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | kein Zähler vorhanden
Wohnhaus (III) B Schüler | 16342.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 20210 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | kein Zähler vorhanden

## Inventar EED III
| Das Gebäudeinventar | [12 empty] | Richtwert für die Sanierungs-quote | 542.9909
| Das Gebäudeinventar besteht aus einer Übersicht der gemeindeeigenen Gebäude mit mindestens 250 m² Nutzflache, den jeweiligen Gesamtnutzflachen inklusive Energieausweisen sowie der Energieverbrauche für Warme, Kühlung, Strom und Warmwasser. | [5 empty] | Grau eingefärbte Felder werden aus dem Gebäudeportfolio und Energieverbräuchen automatisch übernommen | [6 empty] | * entspricht 3% der Gesamtnutzfläche, die in der Ausgangsbasis enthalten ist
Gebäude | Allgemeine Informationen |  |  |  | Fläche |  | Energieverbräuche für das Jahr |  |  | 2024 | Informationen Gebäudeinventar
| Adresse | Eigentum der Gemeinde | Schutzstatus des Gebäudes | Energieausweis vorhanden? | konditionierte Bruttogrundfläche (BGF) | relevante Nutzfläche (NF=0,8*BGF) | Heizung | Kühlung | Warmwasser | Strom | In Inventarliste enthalten NF>250m² | In der Ausgangsbasis enthalten | Verpflichtung zur Renovierung | Beitrag zur Erreichung des Ziels | Notizen | Erklärung "Ausgangsbasis": Auf Grundlage der ermittelten Ausgangsbasis wird in weiterer Folge überprüft, welche Veränderungen durch gesetzte Maßnahmen erzielt wurden. So lässt sich nachvollziehen, ob und in welchem Ausmaß tatsächlich Energieeinsparungen erreicht wurden und ob die Maßnahmen wirksam waren.
[5 empty] | [m²] | [m²] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | DROPDOWN | DROPDOWN | DROPDOWN | DROPDOWN
Erklärung "Beitrag zur Erreichung des Ziels": Die Renovierung dieser Gebäude zielt darauf ein, das renovierungsziel von jährlich 3% der Gesamtnutzfläche aller Gebäude zu erreichen.
Bezirkskrankenhaus (BKH) | Krankenhausstraße 39, 6600 Ehenbichl | ja | kein Schutzstatus | nein | 19782.09 | 15825.672 | 4905511 | 116406 | 0 | 1869350 | ja | ja | ja | ja
Haus der Kinder- und Jugendgesundheit (exkl. Hangar) | Krankenhausstraße 39, 6600 Ehenbichl | ja | kein Schutzstatus | nein | 522.68 | 418.144 | 131742 | 0 | 0 | 56589 | ja | ja | ja | ja
Krankenpflegeschule | Krankenhausstraße 39, 6600 Ehenbichl | ja | kein Schutzstatus | nein | 1497.8 | 1198.24 | 130600 | 0 | 0 | 40527 | ja | ja | ja | ja
Wohnhaus (II) A Schüler | Krankenhausstraße 39, 6600 Ehenbichl | ja | kein Schutzstatus | nein | 452.74 | 362.192 | 59890 | 0 | 0 | 27204.2 | ja | ja | ja | ja
Wohnhaus (III) B Schüler | Krankenhausstraße 39, 6600 Ehenbichl | ja | kein Schutzstatus | nein | 369.31 | 295.448 | 20210 | 0 | 0 | 16342.7 | ja | ja | ja | ja

## Sanierungsfahrplan
Der Sanierungsfahrplan
| Aufbauend auf dem Gebäudeportfolio wird eine Prioritätenliste für Sanierungen erstellt, bei der Lebensdauer, Einsparungspotenziale, Nutzungspläne sowie eine grobe Kostenschätzung erstellt werden. Der Sanierungsfahrplan bildet ein konkretes Konzept, um die langfristigen Ziele zu erreichen und die kommunalen Gebäude Schritt für Schritt zukunftsfit zu machen. | [5 empty] | Grau eingefärbte Felder werden aus dem Gebäudeportfolio und Energieverbräuchen automatisch übernommen
[7 empty] | Energieverbräuche für das Jahr |  |  | 2024
Gebäude | In der Ausgangsbasis enthalten | relevante Nutzfläche (NF=0,8*BGF) | Referenz-Heizwärmebedarf (Referenzklima) (HWB Ref,RK) | letzte energetische Sanierung | Welche Sanierungsmaßnahmen wurde durchgeführt? | Energieträger Hauptheizsystem | Baujahr Heizsystem | Verbrauch Heizung gesamt | Verbrauch Heizung pro m² | Verbrauch Strom | Welche Sanierungen stehen sowieso an? | Steht das Gebäude oder Teile des Gebäudes leer? | Gibt es offensichtliche Schäden an einem Gebäude? | Ist ein Heizungstausch bereits geplant? | Wo sind Nutzungsänderungen bereits geplant? | Treten Überhitzungsprobleme auf? | Wenn ja: bestehende Sonnenschutz- maßnahmen | jährliche Kosten für Wartung und Instandhaltung | Priorisierung der Gemeinde (Ampelsystem) | NOTIZEN | Qualität der Gebäudehülle (Infos aus EA) | Bewertung Ist-Zustand (Ampelsystem) | Qualität der Haustechnik (Infos aus EA und Verbrauch) | Bewertung Ist-Zustand (Ampelsystem) | Empfehlung Sanierungsmaßnahmen
|  | m² | [kWh/m²a] |  |  |  |  | [kWh] | [kWh/m²] | [kWh] |  | DROPDOWN | DROPDOWN | DROPDOWN |  | DROPDOWN |  |  | DROPDOWN |  |  | DROPDOWN |  | DROPDOWN
Bezirkskrankenhaus (BKH) | ja | 15825.672 | 0 | 2022 | Tausch Fensterdichtungen | Erdgas | 1997 | 4905511 | 309.9717 | 1869350 |  | nein | nein | Nein | Nein | nein |  | 10649.3 |  | In den letzten Jahren wurden drei Wärmepumpen installiert, um den Erdgasbezug auf ein Minimum zu reduzieren |  |  |  |  | Erstellung Energieausweis Erstellung Zählerkonzept und Nachrüstung von Wärme-, Kälte- und Stromzählern thermische Sanierung Gebäudehülle
Haus der Kinder- und Jugendgesundheit (exkl. Hangar) | ja | 418.144 | 0 | 2007 | Komplettsanierung (Dach-, Fenstersanierung, Dämmung) | 0 | 0 | 131742 | 315.0637 | 56589 |  | nein | nein | Nein | Nein | nein |  |  |  | wird vom BKH mit Wärme versorgt |  |  |  |  | Erstellung Energieausweis Erstellung Zählerkonzept und Nachrüstung von Wärme-, Kälte- und Stromzählern thermische Saierung Gebäudehülle (Fenster/Fensterdichtungen, etc.) Umstellung der Warmwasserbereitung in der Übergangszeit sowie Sommerperide
Krankenpflegeschule | ja | 1198.24 | 0 | 2022 | Zubau enstprechend dem Stand der Technik | Heizöl | 1993 | 130600 | 108.9932 | 40527 |  | nein | nein | JA | Nein | nein | [8 empty] | Erstellung Energieausweis Erstellung Zählerkonzept und Nachrüstung von Wärme-, Kälte- und Stromzählern Energieträgerwechsel bzw. Anschluss an das bestehende Wärmeverteilnetz am Standort Installation einer Gebäudeautomatisierungssystems mit Referenzraumfühlern sowie Integration in die übergeordnete Gebäudeleittechnik des Krankenhauses thermische Sanierung Gebäudehülle (Fenster/Fensterdichtungen, etc.)
Wohnhaus (II) A Schüler | ja | 362.192 | 0 | 1992 | Komplettsanierung | 0 | 0 | 59890 | 165.3543 | 27204.2 |  | nein | nein | Nein | Nein | nein |  |  |  | wird vom BKH mit Wärme versorgt |  |  |  |  | Erstellung Energieausweis Erstellung Zählerkonzept und Nachrüstung von Wärme-, Kälte- und Stromzählern Installation einer Gebäudeautomatisierungssystems sowie Integration in die übergeordnete Gebäudeleittechnik des Krankenhauses thermische Saierung Gebäudehülle (Fenster/Fensterdichtungen, etc.) Umstellung der Warmwasserbereitung in der Übergangszeit sowie Sommerperide
Wohnhaus (III) B Schüler | ja | 295.448 | 0 | 1992 | Komplettsanierung | 0 | 0 | 20210 | 68.4046 | 16342.7 |  | nein | nein | Nein | Nein | nein |  |  |  | wird vom BKH mit Wärme versorgt |  |  |  |  | Erstellung Energieausweis Erstellung Zählerkonzept und Nachrüstung von Wärme-, Kälte- und Stromzählern Installation einer Gebäudeautomatisierungssystems sowie Integration in die übergeordnete Gebäudeleittechnik des Krankenhauses thermische Saierung Gebäudehülle (Fenster/Fensterdichtungen, etc.) Umstellung der Warmwasserbereitung in der Übergangszeit sowie Sommerperide

## Version
Versionsverlauf |  |  | Passwort Blattschutz: Energieeffizienz
Version | Datum | Änderungen
1 | 2025-05-23 | Erstmalige Veröffentlichung
2 | 2025-07-02 | Korrektur der Verweise im Inventar und Sanierungsfahrplan, Ergänzung des Richtwerts für die Sanierungsquote

## Daten (hidden)
Daten
Abfrage Dropdown | Kategorie | Schutzstatus Gebäude | Heizsystem | Wärmeabgabesystem | WW-Bereitung | Art der Lüftung
ja | Ein- und Zweifamilienhäuser | kein Schutzstatus | Erdgas | Heizkörper | zentral (über das Heizsystem) | Fensterlüftung
nein | Mehrfamilienhäuser (3-9 Einheiten) | Gebäude in Schutz- oder Ensembleschutzzone | Flüssiggas | Fußbodenheizung | dezentral (Durchlauferhitzer, Untertischboiler, …) | Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnnung
| Wohnanlagen (>10 Woheinheiten) | unter Denkmalschutz | Heizöl | Wandheizung | thermische Solaranlage | Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnnung
| Bürogebäude | charakteristisches Gebäude nach dem Tiroler Stadt- und Ortsbildschutzgesetz | Fernwärme | Konvektoren
| Bildungseinrichtigungen |  | Wärmepumpe | Decken-Elemente
| Krankenhäuser |  | Hackgut | Grundofen
| Heime |  | Holzpellets
| Beherbergungsbetriebe |  | Stückholz
| Gaststätten |  | Strom (Direktheizung)
Veranstaltungsstätten und Mehrzweckgebäude
Sportstätten
Verkaufsstätten
sonstige konditionierte Gebäude
Bewertungs-Ampel
grün
gelb
rot
Auswahl Jahr
2024
2025
2026
2027
2028